#07201030301800

#1##

#2#Seite ##

#F0110030

#9[...................................................]001

#�

Anleitung

=========

Kraftwerk - Simulator

=====================

#�#�#�#�

1.0################## Inhaltsverzeichnis##

######################==================

1.0       Inhaltsverzeichnis

2.0       Vorher

3.0       Programmstart

4.0       Bedienelemente

4.1       Das#Funktionsbild

4.2       Hilfe

4.3       Erfolg

4.4       Leitstand

4.5       Armaturen

4.6       Leitger�te

4.7       Schalter

4.8       Datei

#         4.9       Verhalten#der#Anzeigen

5.00      Gas#-#Kraftwerk

5.01      Der#Brennstoff

5.02      Die#Verbrennungluft

5.03      Die#Brenner

5.04      Das#Rauchgas

5.05      Die#Speisewasserversorgung

5.06      Der#Economiser

5.07      Der#Verdampfer#und#die#Kesseltrommel

5.08      Die#�berhitzer#und#der#Einspritzk�hler

5.09      Der#Luftvorw�rmer

5.10      Das#Anfahrventil

5.11      Die#�berdrucksicherung

5.12      Die#Dampfturbine

5.13      Die#Hilfs�lpumpe

5.14      Das#Wellendrehwerk

5.15      Der#Schnellschlu�

5.16      Der#Generator

5.17      Der#Kondensator#und#die#Strahlwasserpumpe

5.18      Der#K�hlwasserkreislauf

5.19      Die#Kondensatf�rderung

5.20      Der#Speisewasserbeh�lter

5.21      Der#Eigenbedarf

6.0       Maschinen

6.1       Pumpen

6.2       Gebl�se

6.3       Elektromotoren

#�#�#�#�

7.0       Unterschiede#zwischen#Simulation#und#Realit�t

8.0       Betriebsanleitung

8.1       Kessel#f�llen

8.2       Kessel#vorbel�ften

8.3       Kessel#anfahren

##########8.4       Turbosatz#anfahren

8.5       Block#belasten

8.6       Betrieb

8.7       Turbosatz#abstellen

8.8       Kessel#abstellen

#9.0      Schlu�wort

###### Anh�nge

#####################=======

10.0       Grundlagen

10.1       Wasser#und#Wasserdampf

10.2       Verbbrennung#von#Koksgas

10.3      #Verwendete#Ma�einheiten

10.4      #Begriffe

11.0      Versuche

11.1      Versuch#zur#Sattdampftemperatur

11.2      Versuch#zum#Luft�berschu�

#�#�#�#�

2.0#####                   #Vorher

############################======

Fertigen#Sie#bitte#mindestens#eine#Arbeitskopie#Ihrer#Dis-

kette#an.#Au�erdem#legen#Sie#f�r#sp�tere#Versuche#wenigstens#eine#

formatierte#Diskette#bereit.#

3.0######################Programmstart

#########################=============

Booten#Sie#mit#h�chstens#drei#Accessories,#wenn#es#mehr

sind,#geht#die#Welt#auch#nicht#unter,#Accessories#sind#ohnehin

gesperrt.#Starten#Sie#das#Programm#durch#Doppelklick#auf

KRAFTW.PRG.#Sie#werden#dann#aufgefordert,#die#Uhr#zu#stellen.

Falls#Sie#gleich#"ok"#anklicken#oder#"Return"#dr�cken,#zeigt

die#Kraftwerkuhr#die#Zeit#ab#Programmstart.#Wenn#Sie#Protokoll

f�hren#m�chten,#ist#das#recht#praktisch.#Anschlie�end#sehen

Sie#sich#dem#Funktionsbild#und#der#Menuezeile#gegen�ber.

Sollten#Sie#jetzt#keinen#Hupenton#geh�rt#haben,#so#stellen#Sie

bitte#die#Lautst�rke#neu#ein.

#�#�#�#�

4.0####################Bedienelemente

#######################==============

4.1##Das#Funktionsbild

zeigt#die#symbolische#Darstellung#eines#Kraftwerkblockes.

Alle#wichtigen#Me�werte#werden#neben#den#Symbolen#angezeigt.

Am#oberen#Rand#findet#man#die#Menuezeile,#mit#deren#Hilfe#alle

Eingriffe#ausgef�hrt#werden.#

4.2##Hilfe

In#der#Menuezeile#rechts#steht#"Hilfe",#dahin#fahren#Sie

mit#dem#Mauszeiger#und#eine#Auswahl#wird#Ihnen#geboten.#Da#steht

"Bezeichnungen",#Sie#zeigen#darauf,#"Bezeichnungen"#erscheint

wei�#auf#schwarzem#Grund,#einmal#die#linke#Maustaste#dr�cken#und

im#Funktionsbild#stehen#die#Namen#aller#Aggregate.#Wenn#Sie#

wissen#wollen,#was#die#Zahlen#in#den#K�stchen#bedeuten,#klappen

Sie#die#Auswahl#wieder#heraus#und#klicken#"Me�stellen"#an.#Die

Namen#sind#verschwunden,#daf�r#sind#alle#Me�stellen#bezeichnet.

Wenn#Sie#"Hilfe#aus"#anklicken,#sind#Sie#wieder#bei#der#urspr�ng-

lichen#Ansicht,#dem#Funktionsbild.#Probieren#Sie#bitte#noch

"Grenzwerte"#aus.#Es#erscheint#eine#weitere#Auswahl,#zeigen#Sie

mit#dem#Mauszeiger#auf#eine#Zeile#und#dr�cken#Sie#die#linke#

Maustaste,#die#Auswahl#verschwindet,#daf�r#erscheint#eine#Box,

sie#zeigt#den#Grenzwert#und#die#beim#Erreichen#automatisch#aus-

gel�ste#Aktion.#Mit#"ok"#sagt#man,#da�#man#es#verstanden#hat#

und#die#Anzeige#wird#wegger�umt.

4.3##Erfolg

Neben#"Hilfe"#steht#"Erfolg".#Unter#"Abrechnung"#finden

Sie#6#Z�hler.#Am#Anfang#ist#nur#der#unten#rechts#interessant,

er#zeigt#einen#negativen#Gewinn#an,#also#den#Verlust,#den#Sie

bis#jetzt#erzielt#haben,#weil#die#Festkosten#ja#auch#entstehen,

wenn#das#Kraftwerk#nicht#betrieben#wird.#Sp�ter#sollten#Sie#sich#

auch#mit#den#anderen#Z�hlern#besch�ftigen,#um#den#Kraftwerkblock

m�glichst#wirtschaftlich#zu#betreiben.#

Bei#"Anlage"#werden#die#Restlebensdauern#der#wichtigsten

Aggregate#angezeigt,#da#sollten#immer#und#�berall#100%#stehen,

sonst#haben#Sie#schwerwiegende#Fehler#gemacht.

#�#�#�#�

4.4##Leitstand

Mit#Hilfe#dieser#Auswahl#k�nnen#Sie#sich#im#Leitstand#

umsehen.#"Funktionsbild"#d�rfte#klar#sein.#"Kesselschreiber"

erlaubt#einen#Blick#auf#drei#dem#Dampferzeuger#zugeordnete

Punktschreiber.#Jeder#Punkt#repr�sentiert#den#Durchschnitt

eines#Me�wertes#�ber#24#Sekunden.#"Maschinenschreiber"#zeigt

drei#der#Turbine#zugeordnete#Schreiber.#Unter#"Meldungen"

sollten#Sie#drei#Eintragungen#finden.#Die#Hupe#vorhin#sollte

Sie#darauf#aufmerksam#machen,#da�#mindestens#eine#Meldung

eingegangen#ist,#die#eine#Gefahr#anzeigt.#Sie#sollten#dann

entsprechend#reagieren#und#nacheiniger#Zeit#ist#der#Zustand

wieder#normal.#Wieder#wird#eine#Meldung#ausgegeben,#sie#wird

von#einem#hellen#Glockenton#begleitet,#wie#auch#andere#Mel-

dungen,#die#Sie#erwartet#haben#sollten.

Bitte#zur�ck#zum#Funktionsbild.

4.5##Armaturen

Hier#finden#Sie#verschiedenen#Aggregaten#zugeordnete

Schalter.#Sehen#Sie#sich#bitte#alles#an,#die#Bedeutungen#werden

erst#sp�ter#erl�utert.##

4.6##Leitger�te

W�hlen#Sie#bitte#"Zusatzwasserventil",#das#zweite#von#unten.

Im#schwarzen#Balken#finden#Sie#ganz#links#ein#kleines#wei�es#

Feld,#zeigen#Sie#mit#der#Maus#darauf,#dr�cken#Sie#die#linke#

Maustaste#und#halten#Sie#sie#gedr�ckt.#Wenn#Sie#jetzt#die#Maus#

nach#rechts#bewegen,#folgt#Ihnen#das#wei�e#Feld,#gleichzeitig

zeigt#die#Prozentanzeige,#wieweit#Sie#verstellt#haben#und#auf#dem#

Funktionsbild#unten#rechts#sehen#Sie,#wieviel#Zusatzwasser#in#den#

Hotwell#str�mt#und#wie#da#der#Wasserstand#steigt.#Jetzt#wissen#

wir#beide,#was#ein#Leitger�t#ist.#Da�#man#es#mit#"ok"#wieder

#9[...................................................]011

loswird,#braucht#man#nicht#erkl�ren.

4.7##Schalter

F�r#jeden#Motor,#der#im#Funktionsbild#dargestellt#ist,#gibt

es#hier#einen#Schalter,#der#mit#dieser#Funktion#gew�hlt#werden

kann um#ihn#zu#bet�tigen.#Auch#der#Generator#-#Leistungschalter

und#das#Synchronisierger�t#werden#von#hier#aus#bedient.    #

#�#�#�#�

4.8##Datei

Mit#"Zustand#sichern"#k�nnen#Sie#den#gegenw�rtigen#Zustand

des#Kraftwerkblockes#auf#Diskette#sichern,##falls#Sie#eine#forma-

tierte#Diskette#haben.#W�hlen#Sie#einen#passenden#Namen#f�r

den#oder#das#File#und#h�ngen#Sie#bitte#".INF"#an.

Mit#"Zustand#laden"#k�nnen#Sie#diesen#oder#von#der#Arbeits-

diskette#einen#anderen#Zustand#laden,#wie#w�re#es#mit

"GEFUELLT.INF"#?

Mit#"Ende"#verlassen#Sie#das#Programm#und#alles#bis#dahin

geleistete#ist#unwiderbringlich#verloren,#ohne#Sicherheitsabfrage,

falls#Sie#nicht#eben#den#Zustand#gesichert#haben.#Wenn#Sie#bei

einem#realen#Kraftwerk#auf#"Not#aus"#dr�cken,#gibt#es#auch#keine

Sicherheitsabfrage,#dann#ist#alles#aus,#ok#?

4.9  Verhalten#der#Anzeigen

Das#einzige,#was#w�hrend#des#Betrachtens#aktualisiert#wird,

ist#das#Funktionsbild.#Alles#andere#zeigt#den#Zustand,#den#es#

hatte,#als#es#aufgerufen#wurde.#Wenn#Sie#also#das#Weiterlaufen#

von#Schreibern#beobachten#wollen,#m�ssen#Sie#sie#alle#24#Sekunden

wieder#aufrufen.#Wenn#Sie#z.B.#unter#"Armaturen"#"Sperrdampf"

eingeschaltet#haben#und#Sie#wollen#wissen,#ob#es#geklappt#hat,

so#klicken#Sie#"ok"#an#und#w�hlen#anschlie�end#neu,#Sie#sehen#

dann#den#aktualisierten#Zustand.#Wenn#ein#Aggregat#ausf�llt,#wird

allerdings#eine#Meldung#ausgegeben#und#die#Hupe#ert�nt.

Die#Anzeiger#sind#Digitalanzeiger,#sie#k�nnen#nur#ganze

Zahlen#anzeigen.#Wird#17#angezeigt,#so#kann#der#wahre#Wert#sowohl

17#als#auch#17,999...#betragen,#oder#jeder#beliebige#Wert#

zwischen#diesen#beiden#Grenzen.

Schreiber#sind#Analoganzeiger,#hier#werden#sie#allerdings

auch#zu#Digitalanzeigern,#ein#Punkt#mu�#schlie�lich#durch#ein

Pixel#repr�sentiert#werden#und#die#sind#abz�hlbar,#in#der#Reali-

t�t#sind#aber#die#m�glichen#�rter#der#Punkte#die#ein#Schreiber#

drucken#kann,#nicht#abz�hlbar.

Sollte#Ihnen#irgendwann#einmal#ein#Aggregat#im#Funktionsbild#

fehlen,#dann#haben#Sie#es#kaputtgemacht.#Dann#gibt#es#nur#noch#

eins,#die#Simulation#�ber#"Ende"#verlassen#und#neu#starten.

#�#�#�#�

5.00                    Gas - Kraftwerk

########################===============

W�rmekraftwerke wandeln W�rmeenergie in elektrische Ener-

gie um.#W�rmeenergie gewinnt man in Kernkraftwerken durch

Umwandeln von Atomkernen#oder in Kraftwerken f�r fossile Energie

durch Verbrennen von Kohle, �l#oder Gas. Als Brenngase kommen

Erdgas und Nebenprodukte aus der Industrie,#wie Gichtgas vom

Hochofenproze� oder Koksgas von der Kokserzeugung in Frage.

5.01##Der Brennstoff.

Das Koksgas wird in einem Dampferzeuger, landl�ufig Kessel

genannt, verbrannt. Vorher passiert es eine Regelklappe, mit der

der Brennstoffzuflu� eingestellt wird. Im Falle von Gefahr wird

die Gaszufuhr unterbunden. Die Gasmenge wird in Nm�/h (Normkubik-

meter pro Stunde) gemessen.#Der#Heizwert#von#Koksgas#ist#nicht

konstant,#er#kann#sich#geringf�gig#�ndern.

5.02##Die Verbrennungsluft.

Die Verbrennungsluft wird durch das Frischluftgebl�se, kurz

Frischl�fter genannt, zu den Brennern bef�rdert. Die Luftmenge

wird mit#Hilfe einer Regelklappe eingestellt. Je Kubikmeter

Koksgas werden etwa vier Kubikmeter Luft ben�tigt. Wird den

Brennern zuwenig Luft zugef�hrt, so wird das Koksgas unvollst�ndig

verbrannt und im Rauchgas wird CO, Kohlenmonoxyd, gemessen. CO im

Rauchgas kann zu Sch�den an Verdampferrohren f�hren, mit Sicher-

heit bringt es �rger mit dem Gewerbeaufsichtsamt#wegen#der#Sch�-

digung#unserer#Umwelt. Ist die Luftmenge zu gro�, wird unn�tig viel

Rauchgas W�rmeenergie aus dem Kessel in die Umwelt transportieren,

der Wirkungsgrad sinkt. Man erkennt es daran, da� die O2 - Messung

mehr als 2% anzeigt. Wird eine Luftmenge von 15000 Nm�/h unter-

schritten, so wird durch eine Sicherung das Koksgas abgesperrt.

Wenn die optimale Luftmenge wesentlich �berschritten wird, kann

die Flamme am Brenner ausgeblasen werden, auch in diesem Falle

beendet eine Sicherung die Brennstoffzufuhr.

5.03##Die#Brenner.

An#den#Brennern#werden#Koksgas#und#Luft#gemischt#und#

entz�ndet.#Um#zu#vermeiden,#da�#die#Brenner#besch�digt#werden,#

darf#die#Koksgasmenge#je#Brenner#nur#zwischen#1500#Nm�/h#und

5000#Nm�/h#betragen,#andernfalls#wird#der#Brenner#automatisch

abgeschaltet.#Bei#zu#kleiner#Koksgasmenge#l�ge#die#Flamme#zu#

dicht#vor#dem#Brennermund#und#dieser#w�rde#zu#warm,#bei#zu#gro�er

Koksgasmenge#w�rde#der#Brenner#�berlastet.#Manchmal#fallen#

Brenner#auch#ohne#ersichtlichen#Grund#aus.

#�

##

5.04##Das Rauchgas.

Das bei der Verbrennung entstehende Rauchgas kann eine

Temperatur von maximal 2000 �C erreichen. Vor allem durch W�rme-

strahlung gibt es Energie an die mit Wasser gef�llten Verdampfer-

rohre ab. Durch Strahlung und durch W�rmeleitung wird auf die

dampfgef�llten �berhitzerrohre W�rme �bertragen, durch Leitung

werden die Verbrennungsluft und das Speisewasser vorgew�rmt. Bei

jedem dieser Schritte sinkt die Temperatur des Rauchgases. Je

tiefer die Temperatur des Rauchgases am Kesselaustritt, je h�her

ist der Wirkungsgrad des Kessels. Unterschreitet die Abgas-

temperatur jedoch 130�C, so kommt es zu Taupunktunterschreitungen.

Im Rauchgaskanal kondensiert z.B. schweflige S�ure aus dem

Schwefelgehalt des Koksgases und es kommt zu Sch�den.

5.05##Die Speisewasserversorgung.

Aus dem Speisewasserbeh�lter f�rdert die Speisepumpe Wasser

in den Kessel, um das verdampfte Wasser zu ersetzen. Es mu� im

Mittel genau soviel Wasser gef�rdert werden, wie verdampft wird.

Die Wassermenge wird mit dem Speisewasserventil eingestellt. Da

nur Wasser verdampft, nicht aber in ihm eventuell gel�ste Salze,

mu� das Wasser vollentsalzt sein. Leitungswasser ist ungeeignet,

teilentsalztes ( destiliertes ) Wasser erfordert besondere

Verfahren.

5.06##Der Economiser.

Nach dem Speisewasserventil erreicht das Speisewasser den

Speisewasservorw�rmer, kurz Eco genannt. Er besteht aus etlichen

parallelgeschalteten Rohren. Der Eco wird vom Rauchgas umstr�mt,

nachdem dieses den Luftvorw�rmer verlassen hat und bevor es den

Kessel verl��t. Der Eco nimmt als letzte Heizfl�che W�rme aus dem

Rauchgas auf.

#�

5.07##Der Verdampfer und die Kesseltrommel.

Das im Eco vorgew�rmte Wasser gelangt in die Kesseltrommel.

Sie ist#ein waagerecht liegender, dickwandiger Beh�lter, der nicht

mit dem Rauchgas in Ber�hrung kommt, also nicht beheizt wird. Nach

unten f�hren die, ebenfalls nicht beheizten, Fallrohre das Wasser

aus ihr heraus in die beheizten Verdampferrohre. In diesen steigt

ein Wasser - Dampf - Gemisch nach oben. Da die Verdampferrohre in

den oberen Teil der Trommel m�nden, trennen sich an dieser Stelle

Wasser und Dampf. Kessel,#bei#denen#nur#die#Gewichtsdifferenz

zwischen#k�lterem#und#w�rmerem#Wasser#daf�r#sorgt,#da�#die#Ver-

dampferrohre#durchstr�mt#werden,#nennt#man#Naturumlaufkessel,#wenn

dazu#eine#Pumpe#eingesetzt#wird,#spricht#man#von#einem#Zwangsum-

laufkessel#und#Kessel#ohne#Trommel,#bei#denen#das#Wasser#von#der

Speisepumpe#durch#ein#Rohrsystem#gedr�ckt#wird#in#dem#der#Ver-

dampfungspunkt#nicht#festgelegt#ist,#hei�en#Zwangsdurchlaufkessel.

Bei#unserem#Naturumlaufkessel#mu�#der Wasserstand in der Trommel

in halber#Trommelh�he gehalten werden, also zwischen -5#und#+5#cm.

Wenn#der#Wasserstand zu tief ist, wird ein Teil der Verdampferrohre

nicht#mit Wasser versorgt und �berhitzt, bei zu hohem Wasserstand

kann#der Dampf Wassertropfen mitrei�en und Rohre besch�digen. �ber

das#Trommelabla�ventil kann Wasser abgelassen werden. Wenn der

Wasserstand zu#weit f�llt, wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.

5.08##Die �berhitzer und der Einspritzk�hler.

Um den Wirkungsgrad der Gesamtanlage zu steigern und die

Bildung von Wassertropfen im Dampf zu vermeiden, wird dem Dampf

in den �berhitzern Energie zugef�hrt, dabei steigt die Dampf-

temperatur. Sie sollte am Ende des ersten �berhitzers 480�C

keinesfalls �berschreiten, um Rohrsch�den zu vermeiden. Am Ende

des zweiten �berhitzers sollte die Temperatur im Betrieb 500�C

betragen, 505�C d�rfen nicht �berschritten werden. Um die Tem-

peratur in diesen Grenzen zu halten, befindet sich zwischen den

�berhitzerstufen der Einspritzk�hler. Mit dem Einspritzventil wird

Speisewasser dosiert und im Einspritzk�hler in den Dampf ein-

gespr�ht. Dieses Wasser verdampft zuverl�ssig im zweiten �ber-

hitzer.#Rohrsch�den k�nnen ihre Ursache auch in zu schnellen

Temperatur�nderungen haben. Sie f�hren zu sogenannten Rohrbl�sern

oder#Rohrrei�ern. Kesselrohre werden undicht oder rei�en auf und

ein#Teil des Dampfes str�mt in den Rauchgasraum. Oft bemerkt man

sie#nur durch Vergleich der Summe aus Speisewasser und Einspritz-

wasser#mit der Dampfmenge. Es d�rfte klar sein, da� Dampf-

temperaturen um#600�C schwere Sch�den nach sich ziehen, bei

dieser Dampftemperatur#wird daher das Feuer gel�scht. Der zweite

�berhitzer liegt nach dem#Verdampfer an zweiter Stelle im

Rauchgasstrom, gefolgt vom ersten#�berhitzer.

5.09##Der Luftvorw�rmer.

Wenn das Rauchgas den ersten �berhitzer verl��t, enth�lt es

noch#mehr W�rmeenergie, als der Eco aufnehmen kann. Im Luftvor-

w�rmer,#kurz Luvo, wird diese Energie auf die Verbrennungsluft

�bertragen#und so Brennstoff gespart.

#�

5.10##Das Anfahrventil.

Ein Kraftwerk kann man nicht einfach einschalten, es mu�

langsam#und vorsichtig angefahren werden, Temperaturen d�rfen sich

nicht#zu schnell �ndern, um bleibende Sch�den so gering wie

m�glich zu#halten, trotzdem verk�rzt jeder Anfahrvorgang die

Lebensdauer#eines Kraftwerkes. Je nach Bauart dauert es mehrere

Stunden bis#Tage, bis ein Kraftwerk voll in Betrieb ist. W�hrend

dieser Zeit#wird Dampf erzeugt, der nicht geeignet ist, die Turbine

anzutreiben. Er wird �ber das Anfahrventil in die Atmosph�re

geleitet.#Mit dem Anfahrventil k�nnen Dampftemperatur und -druck

beim#Anfahren beeinflu�t werden. Im Normalbetrieb bleibt es

geschlossen.

5.11##Die �berdrucksicherung.

Ein Dampferzeuger mu� vor zu hohem Dampfdruck gesch�tzt

werden.#Bei einem Trommeldruck von 83 bar oder einem Frischdampf-

druck von#81 bar �ffnet das Anfahrventil vollst�ndig und der Dampf

entweicht#in die Atmosph�re,#der#Dampfdruck#wird#abgebaut.

5.12##Die Dampfturbine.

Die Dampfturbine wandelt die Energie des Dampfes in

mechanische#Energie um. Beim reinen Gleitdruckbetrieb bestimmt

allein der#Dampfdruck, welche Dampfmenge von der Turbine aufge-

nommen wird und#wieviel mechanische Energie an den Generator

abgegeben wird. Die#D�senventile sind im Normalbetrieb vollst�ndig

ge�ffnet. Um einen#hohen Wirkungsgrad zu erzielen, wird ein gro�es

W�rmegef�lle �ber#die Turbine angestrebt. Das wird erreicht, indem

man den Abdampfdruck bis auf ca. 5% des Atmosph�rendruckes absenkt.

Um zu#verhindern, da� an der Abdampfseite an der Wellendurchf�hrung

Luft#in den Abdampfraum eintritt, wird dort die Labyrinthdichtung

der#Welle mit Sperrdampf abgedichtet. Wegen des hohen Dampfdruckes

und#der gro�en mechanischen Kr�fte besteht die Turbine aus dick-

wandigen,#schweren Teilen und mu� entsprechend langsam und sorg-

f�ltig vorgew�rmt und in Betrieb genommen werden.

5.13##Die Hilfs�lpumpe.

Erst wenn eine Turbine eine Mindestdrehzahl erreicht hat, kann

sie#sich#mithilfe ihrer �lpumpe mit Schmier�l f�r die Lager und

Schnellschlu��l versorgen. Vor dem Anfahren der Turbine oder bei

einem Drehzahlabfall mu� daher die Hilfs�lpumpe eingeschaltet werden.

5.14##Das#Wellendrehwerk.

Mit#dem#Wellendrehwerk#wird#der#Turbinenl�ufer#w�hrend#des

Vorw�rmens#und#des#Abk�hlens#mit#etwa#60#U/min,#das#entspricht#

1#Hz,#gedreht,#um#Verkr�mmungen#zu#vermeiden.

#�

5.15##Der Schnellschlu�.

Wegen der Wirtschaftlichkeit wird#die#Betriebsdrehzahl#einer

Turbine#hoch gew�hlt. F�r Turbos�tze ohne Getriebe liegt durch die

Netzfrequenz von 50 Hz die maximale Drehzahl mit 3000 U/min fest.

Bei gr��eren Drehzahlen wird die Fliehkraft gef�hrlich f�r Gene-

rator und Turbine. Bei 3300 U/min spricht daher der Schnellschlu�

an und das D�senventil wird geschlossen. Die Turbine kann ebenfalls

besch�digt werden, wenn der Abdampfdruck 500 mbar �bersteigt, da es

dann zur �berhitzungen#am#Turbinenende#kommt, daher l�st#auch der

Abdampfdruck den#Schnellschlu� aus. Eine Frischdampftemperatur von

weniger als 450�C#l�st ebenfalls den Schnellschlu� aus.

5.16##Der Generator.

Der Generator ist ein Drehstrom - Synchrongenerator. Er wan-

delt#mechanische Energie in elektrische Energie um. �ber einen

Leistungsschalter wird er mit dem Drehstromnetz verbunden.

Das funktioniert nur ohne erheblichen Schaden, wenn Spannung und

Frequenz von Generator und Netz gleich sind und �berdies beide

phasengleich sind. Das Zuschalten von Generatoren wird daher

�blicherweise Schnellsynchronisierger�ten �berlassen. Generatoren

und Motoren f�r elektrische Energie sind prinzipiell baugleich.

Wenn der Generator einmal als Motor l�uft, weil die Turbine keine

mechanische Energie liefert, schadet das dem Generator nicht. Die

Turbine nimmt allerdings bei dieser Betriebsart Schaden, weil jetzt

der Dampf Energie aufnimmt und seine Temperatur steigt �ber das

zul�ssige Ma�. Wenn der Generator aus dem Netz Energie aufnimmt,

l�uft das R�ckwattrelais an und schaltet nach 15 s den Generator

ab.

5.17##Der Kondensator und die Strahlwasserpumpe.

Der Kondensator ist ein gro�er, unter dem Abdampfanschlu� der

Turbine angeordneter Beh�lter. Ihn durchlaufen, von K�hlwasser

durchstr�mte, Rohre. Der Abdampf der Turbine gibt an diese seine

Verdampfungsw�rme ab und kondensiert. Das Kondensat sammelt sich

im Hotwell, einem Auffangbeh�lter. Da der Abdampf den Raum nicht

mehr erf�llt, stellt sich im Kondensator ein Druck von ca. 50 mbar

ein. Dazu mu� allerdings durch Undichtheiten eindringende Luft

entfernt werden. Das leistet eine#Wasserstrahlpumpe, die ihrer-

seits#von#einer Strahlwasserpumpe versorgt wird. In den Hotwell

m�ndet die#Zusatzwasserleitung, �ber sie und das Zusatzwasser-

ventil kann#vollentsalztes Wasser in den Wasser/Dampfkreislauf

eingespeist#werden. Wenn der Wasserstand im Hotwell bis in den

Kondensator#steigt, gelangt der Abdampf nicht mehr an die K�hl-

wasserrohre,#er kondensiert nicht mehr und der Abdampfdruck

steigt schnell an.

#�

5.18##Der K�hlwasserkreislauf.

Die vom Abdampf aufgenommene Verdampfungsenergie erw�rmt

das#K�hlwasser. Es flie�t zum K�hlturm und gibt da etwa 1/3 der

eingesetzten Energie an die Umgebung ab. Diese Energie ist

leider kaum nutzbar, da das K�hlwasser eine Temperatur von

lediglich 30�C hat. Mittels einer K�hlwasserpumpe wird das

K�hlwasser vom K�hlturm �ber den Kondensator zur�ck zum K�hl-

turm bewegt. Wenn die K�hlwasserpumpe ausf�llt, erw�rmt sich das

K�hlwasser im Kondensator rasch, der Abdampf kondensiert nicht

mehr, der Abdampfdruck steigt und bald darauf spricht der

Schnellschlu� an.

5.19##Die Kondensatf�rderung.

Das sich im Hotwell sammelnde Kondensat wird von der Konden-

satpumpe#�ber das Kondensatventil in den Speisewasserbeh�lter

gepumpt. Der#Wasserstand im Hotwell sollte bei etwa 50 cm gehalten

werden.

5.20##Der Speisewasserbeh�lter.

Der Wasserstand im Speisewasserbeh�lter sollte 10 dm nicht

unterschreiten, bei 6 dm wird die Speisepumpe abgeschaltet, 60 dm

sollte er nicht �berschreiten, bei 64 dm l�uft er �ber. Der

Speisewasserbeh�lter ist ein Vorratsbeh�ltnis und gleicht

Schwankungen im Wasser/Dampfkreislauf aus. Er ist �ber eine

Leitung mit einer Anzapfung der Turbine verbunden. Dampf, der in

der Turbine bereits Arbeit geleistet hat, wird so in das Wasser

im Speisewasserbeh�lter geleitet. Er w�scht eventuell im Wasser

gel�sten Sauerstoff aus und w�rmt das Wasser vor, au�erdem bildet

er �ber der Wasseroberfl�che ein Dampfpolster, da� den Luft-

sauerstoff hindert, sich im Wasser zu l�sen.

5.21##Eigenbedarf.

Zum Betrieb eines Kraftwerkes ist elektrische Energie, der

Eigenbedarf, notwendig. W�hrend des Anfahrvorganges liefert das

Netz#diese Energie, im Normalbetrieb wird sie vom Generator

abgenommen.#Zu ihrer Verteilung dient die Eigenbedarfschaltanlage.

Nach dem#Einschalten eines gro�en Motors mu� mit dem Einschalten

des#n�chsten solange gewartet werden, bis der Anlaufstrom

abgeklungen#ist, da es sonst zu einer �berlastung der Eigenbedarf-

schaltanlage#kommen kann.

#�

6.0  #####################Maschinen

########                 #=========

6.1##Pumpen.

Pumpen werden besch�digt, wenn sie l�nger als einige Sekunden

laufen,#ohne eine zur K�hlung ausreichende Menge zu f�rdern. Um

eine Pumpe bei geringer F�rdermenge betreiben zu k�nnen, �ffnet man

die Mindestmengenleitung. Sie l��t etwa 50 t/h vom Austritt der

Pumpe zu dem Beh�lter, aus dem die Pumpe f�rdert, zur�ckflie�en.

Bei zu geringem Wasserstand in diesem Beh�lter wird die Pumpe

automatisch abgestellt, das nennt man " Trockenlaufschutz ".

Ehe eine Pumpe in Betrieb genommen werden kann, sind das

zugeh�rige Regelventil und die Mindestmenge zu schlie�en.

Andernfalls k�nnte der Pumpenmotor wegen �berlastung abgeschaltet

werden. Nach Abklingen des Anlaufstromes wird die Mindestmenge

ge�ffnet und dann die F�rdermenge durch Verstellen des Regel-

ventiles eingestellt. �bersteigt diese Menge 50 t/h, so sollte

die Mindestmenge geschlossen werden. Die Speisepumpe hat als

einzige Pumpe dieses Kraftwerks eine Hilfs�lpumpe, sie mu�

einige Minuten vor dem Starten der Speisepumpe eingeschaltet

werden.

6.2##Gebl�se.

Das Frischluftgebl�se sollte nur bei geschlossener Frisch-

luftklappe zugeschaltet werden, um eine �berlastung des Motors

beim#Anlaufen zu vermeiden.

6.3##Elektromotoren.

Alle Pumpen und das einzige Gebl�se werden durch Elektro-

motoren#angetrieben.#Neben#den#Symbolen#der#Motoren#sind#die

Anzeigen#f�r#die#Motorbelastung#dargestellt,#sie#zeigen#die#

Auslastung#in#Prozent.#Wenn#die#Belastung#eines#Motors#l�ngere

Zeit#gr��er#als#100%#ist,#wird#er,#ehe#er#Schaden#nimmt,#abge-

schaltet.#Im Moment des Einschaltens nimmt#ein#Motor einen#sehr

hohen Anlaufstrom auf. Er kann bis 700 % des Nennstromes#betra-

gen.#Das bedeutet eine starke Erw�rmung des Motors. Daher#d�rfen

gro�e#Motoren (Speisepumpe,Kondensatpumpe,K�hlwasspumpe,

Strahlwasserpumpe und Frischl�fter) h�chstens dreimal je Stunde

eingeschaltet#werden.

#�

7.0######Unterschiede#zwischen#Simulation#und#Realit�t.

#########==============================================###

Vorbilder f�r diese Simulation waren ein Kessel und eine Tur-

bine in einem Industriekraftwerk, die allerdings stark "entfeinert"

wurden. Nur die wichtigsten Unterschiede sollen hier aufgef�hrt

werden. Beim realen Kessel gibt es eine linke und eine rechte

Koksgasleitung, jede Brennstoffleitung kann durch einen Schieber

abgesperrt werden, in jeder Leitung liegt eine Sicherheitsab-

sperrung und eine Regelklappe. Die Simulation kommt mit einer

Brennstoffleitung aus, die Funktionen von Absperrschieber und

Sicherheitsabsperrung �bernimmt die Regelklappe zus�tzlich.

Der reale Kessel ist mit zwei Frischluftgebl�sen und einem

Rauchgasgebl�se ausger�stet, der Druck im Feuerraum wird um

ca. 1 mbar unter dem Atmosph�rendruck ein gestellt. Die Simulation

kommt mit einem Frischl�fter aus, der Feuerraumdruck wird nicht

beachtet. Der reale Kessel hat zwei Dampfstr�nge, jeden �berhitzer

gibt es also zweimal, je einmal links und rechts, au�erdem sind

bei ihm drei �berhitzer in Reihe geschaltet, dazwischen liegen zwei

Dampfk�hler je Seite oder je Strang, also sechs �berhitzer und vier

K�hler, der Simulator kommt mit zwei �berhitzern und einem Ein-

spritzk�hler aus. Das Anfahrventil �bernimmt bei der Simulation

zus�tzlich die Funktion des �berdruck - Sicherheitsventiles.

#### Die reale Turbine besteht aus einem Hochdruck- und einem

Niederdruckteil. Sie wird durch zwei Dampfleitungen, in denen als

Sicherheitsorgan je eine Hauptabschlie�ung liegt �ber vier D�sen-

ventile mit Dampf versorgt.

Der Dampfdruck vor Turbine wird vom Kessel konstant gehalten,

durch#Verstellen der D�senventile wird die Dampfmenge und damit

die#Generatorleistung eingestellt. Die Simulation kommt mit einer

Dampfleitung, einem Turbinenteil und einem D�senventil, das die

Sicherungsfunktion mit �bernimmt, aus.

Die �lhydraulischen Sicherheits - und Regeleinrichtungen sind

nicht#dargestellt, da die Dampfaufnahme der simulierten Turbine

aber vom#Dampfdruck bestimmt wird (Gleitdruckbetrieb), f�llt das

nicht weiter ins Gewicht.

In der Realit�t m�ssen die Wasserst�nde in der K�hlturmtasse

und im Strahlwasserbecken in Grenzen konstant gehalten werden, in

der Simulation werden sie als in Ordnung angenommen.

Zur Verbesserung des Wirkungsgrades wird das Kondensat

zwischen Kondensatventil und Speisewasser durch W�rmetauscher, die

aus weiteren Anzapfungen der Turbine beheitzt werden, vorgew�rmt.

Auch zwischen Speisepumpe und Speisewasserregelventil befinden sich

W�rmetauscher, in denen das Speisewasser vorgew�rmt wird. Erstere

werden Niederdruck-, die zweiten Hochdruckvorw�rmer genannt, in

der Simulation wurde darauf verzichtet.

#�

Entl�ftungen und Entw�sserungen werden in der Simulation nur

allgemein bedient, etwa zur Erinnerung.

Das gesammte Gebiet der Wasserchemie wurde �bergangen.

Von der gesamten Elektrik wurde nur das dargestellt, was vom

Leitstand aus im Normalbetrieb zu bemerken ist. So steht der

Eigenbedarf nach einem Totalausfall durch �berlastung beim

Simulator sofort wieder zu Verf�gung.

Erregung und K�hlung des Generators werden als vorhanden

vorausgesetzt.

Zeitabl�ufe#wurden#teilweise#verk�rzt,#Wartezeiten#dienen

nur#der#Erinnerung.

Von der Leittechnik sind nur Sicherheitseinrichtungen und

Meldeanlage nachgebildet, auf alles, was der Entlastung des

Personals dient, n�mlich Steuerung und Regelung, wurde verzichtet,

nur so erh�lt der Benutzer die M�glichkeit, sich ein Bild von der

Bedienung eines Kraftwerkblockes zu machen, vor allem, wenn er

bedenkt, da� er sich im Leitstand eines realen Kraftwerkes einer

viel gr��eren Zahl von Schaltern, Leitger�ten, Anzeigern und

Schreibern gegen�ber#sieht und da� es dort vieles mehr zu beachten

gilt als bei dieser stark vereinfachten Simulation.

Auf#der#anderen#Seite#wird#der#Zustand#der#wichtigsten#

Anlagenteile#zu#jeder#Zeit#angezeigt,#beim#realen#Kraftwerk#sind

diese#Informationen#nur#unter#hohem#Aufwand#und#nur#w�hrend#eines

Stillstandes#zu#erlangen.

#�

8.0####################Betriebsanleitung

###=================

8.1##Kessel#f�llen.

Nach jedem Programmstart steht der Trommelwasserstand auf

-50 cm, das hei�t aber nicht, da� da auch der Wasserstand w�re,

sondern nur, da� gerade da das Ende des Messbereiches des Wasser-

standanzeigers ist. Der Kessel ist leer. Um ihn zu f�llen, m��ten

Sie Wasser mit der Speisepumpe aus dem Speisewasserbeh�lter in den

Kessel pumpen. Der Speisewasserbeh�lter ist auch leer. Sie k�nnen

ihn nur mit der Kondensatpumpe aus dem Hotwell f�llen, aber im

Hotwell findet sich ebenfalls kein Wasser. �ffnen Sie das Zusatz-

wasserventil vollst�ndig und beobachten Sie den Hotwellwasserstand.

Wenn er etwa 25 cm erreicht hat, schalten Sie die Kondensatpumpe

ein und �ffnen die Kondensatmindestmenge#(unter#"Armaturen"#und

"Kondensatpumpe"). Mit dem Kondensatventil#stellen Sie eine

Kondensatmenge ein, die gerade unter der Zusatzwassermenge liegt,

Sie wollen erreichen, da� der Speisewasserbeh�lter gef�llt wird

und gleichzeitig der Hotwellwasserstand auf#ca. 50 cm ansteigt.

Also m�ssen Sie auch den Wasserstand des#Speisewasserbeh�lters

kontrollieren. Wenn er auf ca. 8 dm#gestiegen ist, k�nnen Sie die

Speisepumpe einschalten. Vorher#sollte aber bereits die Hilfs�l-

pumpe der Speisepumpe laufen, also#schalten Sie sie sofort ein

(unter#"Armaturen"#und#"Speisepumpe"). Nachdem#die#Speisepumpe

eingeschaltet#ist,#schaltet#sich#die#Hilfs�lpumpe#automatisch#ab,

da#die#�lpumpe#der#Speisepumpe#dann#gen�gend#�l#f�rdert.#

Der Wasserstand im Speisewasserbeh�lter steigt nur langsam,

n�tzen Sie die Zeit zu einem " Rundgang ",#kontrollieren Sie alle

Anzeiger, Leitger�te und#Schalter, ob alles#in Ordnung ist und

richtig eingestellt ist.#�ffnen Sie bei dieser Gelegenheit die

Kesselentl�ftung und#Entw�sserung#("Armaturen",#"Kessel") und

stellen#Sie das Anfahrventil auf etwa 25 %. Speisepumpe ein-

schalten,#Mindestmenge �ffnen#("Armaturen",#"Speisepumpe") und

die Speisewassermenge auf#h�chstens 50 t/h#einstellen um den

Kessel#zu#f�llen sind die#n�chsten Verrichtungen.

Vergessen Sie nicht, die Anzeigen zu kontrollieren und machen

Sie#ab und zu Ihren " Rundgang ".#Dabei#werden#Sie#feststellen,#

da�#nach#einiger#Zeit#ca.#1#t/h#Anfahrdampfmenge#angezeigt#wird,

obwohl#der#Kessel#noch#keinen#Dampf#erzeugt.#Dabei#handelt#es#

sich#um#die#Luft,#die#vom#einstr�menden#Wasser#verdr�ngt#wird

und#�ber#das#Anfahrventil#entweicht.#�ber#die#Entl�ftung#und#die

Entw�sserung#gelangt#ebenfalls#Luft#ins#Freie,#sie#wird#aber

nicht#angezeigt.

Im �brigen hei�t es warten, bis#sich#der#Trommelwasserstand

endlich r�hrt und nach#ca.#35#Minuten#-5 cm#erreicht hat. Schalten

Sie die Speisepumpe ab und schlie�en#Sie die#Mindestmenge, Sie

brauchen die Pumpe in der n�chsten Zeit#nicht.

Wenn der Wasserstand des Speisewasserbeh�lters ungef�hr 40 dm

erreicht hat, k�nnen Sie die Kondensatpumpe abschalten. Das Zusatz-

wasserventil sollten Sie auch schlie�en, den Hotwellwasserstand

haben Sie ja auf ca. 50 cm eingestellt. Kondensatmindestmenge nicht

vergessen! Der Kessel#ist#gef�llt.

Falls#Sie#nicht#�ber#die#Datei#"GEFUELLT.INF"#verf�gen,#so

sollten#Sie#sie#jetzt#mit#"Zustand#sichern"#auf#Diskette#speichern.

#�

8.2##Kessel#vorbel�ften.

Schalten Sie dazu den Frischl�fter ein und#schalten#Sie#alle

Brenner#ein#(unter#"Armaturen"). Stellen Sie#mit#der#Frischluft-

klappe eine Luftmenge von mindestens 85 000 Nm�/h ein, nach 60

Sekunden ist der Kessel#ausreichend vorbel�ftet,#Sie#sollten#die

Meldungen#dabei#beachten#und k�nnen#die Luftmenge auf mindestens

15 000 Nm�/h einstellen.#Stellen#Sie#die#Frischluftklappe#auf#ca.

12% und#schalten#Sie#dann#f�nf#Brenner#ab.#Damit ist der Kessel

z�ndbereit.

Sie#k�nnen#auch#diesen#Zustand#als#"ZUENDBER.INF"#speichern.

8.3##Kessel anfahren.

Stellen#Sie#die#Koksgaklappe#auf#2%,#es#sollte#sich#eine#

Koksgasmenge#von 1500 Nm�/h einstellen. Falls#sich#bei#dieser

Prozedur#der#Brenner#abschaltet,#m�ssen#Sie#nochmal#vorbel�ften.

Wenn#alles#geklappt#hat,#wird#nach einiger Zeit der Trommel-

wasserstand steigen, das Wasser im Verdampfer und in der Trommel

erw�rmt sich und dehnt sich aus. Mit dem Trommelabla�ventil halten

Sie den Wasserstand zwischen -5 und +5 cm. Beobachten Sie die

Anzeigen f�r Dr�cke und Temperaturen. Die Kesselentw�sserungen

schlie�en Sie, wenn die Temperaturen vor#Einspritzung, Kesselaus-

tritt und Frischdampf alle 180�C �berschritten haben.

Nach#l�ngerer#Zeit#fallen#diese#drei#Temperaturen#und#fast

gleichzeitig#wird#Anfahrdampfmenge#angezeigt.#Bald#steigt#der#

Trommeldruck#und#auch#Frischdampfdruck#wird#angezeigt.#

Wenn der Frischdampfdruck#2 bar anzeigt, schlie�en Sie die

Kesselentl�ftungen.

Irgendwann#wird der Trommelwasserstand fallen, obwohl das

Trommelabla�ventil#geschlossen ist. Bereiten Sie dann die Speise-

pumpe zum Einschalten#vor, Sie m�ssen verhindern, da� der Trommel-

wasserstand -10 cm erreicht (siehe unter "Grenzwerte").

Durch vorsichtiges Ver�ndern#der#Einspritzwassermenge,#der

Brennstoffmenge und des Anfahrventiles sollten Sie erreichen,#da�

der Frischdampfdruck ca. 22 bar, die Anfahrdampfmenge ca. 10t/h

und die Frischdampftemperatur 460 - 480�C betragen. Zwischendurch,

bei einem Trommeldruck von 20 bar sollten Sie durch �ffnen und

anschlie�endes Schlie�en der Entl�ftung den Kessel nachentl�ften.

#�#�#�#�

8.4##Turbosatz Anfahren.

�ffnen#Sie#bitte#die#Turbinen#-#Entw�sserung#und#schalten#Sie

die#Hilfs�lpumpe#der#Turbine#ein#("Armaturen"#und#"Turbine").#Nach

mindestens#5#Minuten#Wartezeit#schalten#Sie#auch#das#Wellendrehwerk

ein.#Wenn#die#Frischdampftemperatur#350�C#erreicht#hat#und#der

Frischdampfdruck#ist#gr��er#als#3#bar#k�nnen#Sie#die#Sperrdampf-

versorgung#in#Betrieb#nehmen.#Danach#starten#Sie#die#Strahlwasser-

pumpe#und#der#Abdampfdruck#(im#Moment#ist#das#noch#Luftdruck)#

beginnt#zu#fallen.#Schalten#Sie#jetzt#auch#die#K�hlwasserpumpe#ein.

Wenn#er#bis#auf#500#mbar#gefallen#ist#und#die#Frischdampftemperatur

hat#450�C#�berschritten,#�ffnen#Sie#das#D�senventil#auf#ca.#7%#um

die#Turbine#vorzuw�rmen.#Nach#5#Minuten#ist#die#Turbine#soweit#vor-

gew�rmt,#da�#Sie#sie#ansto�en#k�nnen.#Wenn#der#Frischdampfdruck#

22#bar#erreicht#hat,#�ffnen#Sie#das#D�senventil#weiter,#wobei#Sie

die#Frequenzanzeige#beobachten.#Bei#einer#Anzeige#von#2#Hz,#das

entspricht#einer#Drehzahl#von#120#je#Minute,#schalten#sie#das#

Wellendrehwerk#aus.#Steigern#Sie#die#Drehzahl#und#damit#die

Frequenz#auf#12#Hz,#d.h.#w�hrend#der#n�chsten#5#Minuten#soll#die

Frequenz#ununterbrochen#zwischen#11#und#13#Hz#betragen.#

Danach#steigern#Sie#die#Frequenz#rasch#auf#50#Hz#(3000#U/min).

Bei#dieser#Frequenz#schaltet#sich#die#Hilfs�lpumpe#automatisch#ab.

Stabilisieren#Sie#diese#Frequenz#und#Schalten#sie#"Synchronisieren"

ein.#Nach#etwa#12#Sekunden#schlie�t#sich#der#Generator#-#Leistungs-

schalter,#falls#die#Freqenz#sich#w�hrend#dieser#Zeit#nicht#ge�ndert

hat.#Andernfalls#m�ssen#Sie#nochmal#die#Frequenz#stabilisieren#und

das#Synchronisierger�t#starten.

Wenn#der#Schalter#geschlossen#ist,#ist#der#Generator#am#Netz.

Durch#weiteres#�ffnen#des#D�senventiles#erh�hen#Sie#die#Generator-

leistung#auf#2#MW#und#halten#Sie#5#Minuten#konstant.#Danach#

k�nnen#Sie#die#Entw�sserung#schlie�en#und#die#Leistung#mit#etwa

1#MW/min#steigern,#bis#das#D�senventil#vollst�ndig#ge�ffnet#ist.

W�hrend#der#gesamten#Anfahrzeit#sollten#Sie,#durch#langsames#

Schlie�en#des#Anfahrventiles,#verhindern,#da�#der#Frischdampfdruck

f�llt,#au�erdem#m�ssen#Sie#den#Hotwellwasserstand#mit#der#Konden-

satpumpe#und#dem#Kondensatventil#kontrollieren.

8.5##Block belasten.

Durch steigern der Brennstoffmenge und der Luftmenge k�nnen

Sie den Block dazu bringen, mehr und mehr elektrische Energie ins

Netz zu liefern. Achten Sie dabei auch auf die Rauchgasanzeigen,

der Sauerstoffanteil im Rauchgas ( O2 ) sollte bei 2 % liegen, Co

#9[....................................................]001

im Rauchgas ist zu vermeiden.

Bei#jeder#Brennstoff�nderung#ist#zu#�berpr�fen#ob#Sie#Brenner

zu-#oder#abschalten#sollten.#Ein#Brenner#mu�#mindestens#1500#Nm�/h

und#darf#h�chstens#5000#Nm�/h#Koksgas#verbrennen,#andernfalls#wird

er#abgeschaltet.#Sie#sollten#eher#mehr#als#weniger#Brenner#in#Be-

tieb#haben,#wenn#Ihnen#ein#Brenner#ausf�llt#und#alle#Brenner#sind

stark#belastet,#so#kann#das#dazu#f�hren,#da�#alle#Brenner#nachein-

ander#ausfallen.

Die Frischdampftemperatur#kontrollieren Sie mit dem Ein-

spritzventil, sie sollte zwischen#495 und 505�C betragen. Beim

Gleitdruckbetrieb, wie hier, �ndert#sich die Leistung mit dem

Dampfdruck.

#�#�#�#�

8.6##Betrieb.

Wichtig sind st�ndig wiederholte Kontrollen aller Anzeigen,

so werden Fehler fr�h erkannt und korrigiert, ehe sie zu gr��eren

St�rungen f�hren. Sind Verstellungen erforderlich, verstellen Sie

eher weniger als zuviel. Bevor Sie nochmals eingreifen, warten Sie

ab, bis Beharrung eingetreten ist. �berschlagsrechnungen f�r die

St�rke der Eingriffe sch�tzen Sie vor �berraschungen.

Da� Sie die Grenzwerte direkt abfragen k�nnen, sollte Ihnen helfen,

sie auswendig zu lernen.

8.7##Turbosatz#abstellen

Vermindern#Sie#langsam#und#m�glichst#gleichm��ig#und#gleich-

zeitig#die#Brennstoff-#und#die#Frischluftmenge, soda�#die#Leistung

mit#etwa#1#MW#pro#Minute#sinkt.#Halten#Sie#den#Trommelwasserstand

und#den#Hotwellwasserstand#im#erlaubten#Bereich#und#kontrollieren

Sie#die#Temperatur#Kesselaustritt#mit#dem#Einspritzventil.#Wenn

die#Speisewassermenge#50#t/h#unterschreitet,#�ffnen#Sie#die#Min-

destmenge#der#Speisepumpe,#das#gleiche#gilt#f�r#die#Kondensatmenge

und#die#Kondensatpumpe.#Bei#einer#Leistung#von#3#MW#�ffnen#Sie#das#

Anfahrventil#langsam#bis#ca.#15%.#Schlie�en#sie#das#D�senventil

langsam.#Beachten#Sie#dabei,#da�#die#Leistung#nicht#zu#schnell

sinkt.#So#erreichen#Sie,#da�#der#Generator#Energie#aus#dem#Netz#

aufnimmt.#Das#R�ckwattrelais#schaltet#nach#15#Sekunden#den#Genera-

tor#vom#Netz.#Sofort#sinkt#die#Frequenz#und#Sie#m�ssen#die#Hilfs-

�lpumpe#zuschalten#und#k�nnen#bei#der#Gelegenheit#die#Turbinenent-

w�sserung#�ffnen.

Diese#Vorgehensweise#ist#allgemein#�blich#und#aus#Gr�nden

der#Sicherheit#zu#empfehlen.#W�rden#Sie#statt#dessen#den#Generator

vom#Netz#trennen,#w�hrend#er#noch#Energie#ins#Netz#liefert,#so

w�rde#sich#nach#dem#Abschalten#die#Drehzahl#rasch#erh�hen#und#der

Schnellschlu�#w�rde#ansprechen.#Wenn#dann#ein#wichtiges#Teil

versagt,#k�nnte#die#Drehzahl#soweit#ansteigen,#da�#schwere#Sch�den

die#Folge#w�ren.#

Schalten#Sie#die#Kondensatpumpe#ab#und#schlie�en#Sie#das

Kondensatventil#und#die#Mindestmenge.#Wenn#die#Frequenz#auf

1#Hz#gesunken#ist,#ist#es#Zeit,#das#Wellendrehwerk#einzuschalten,

sperren#Sie#den#Sperrdampf#und#schalten#Sie#Strahlwasserpumpe#und

die#K�hlwasserpumpe#ab.

8.8##Kessel#abstellen.

Nach#dem#Abstellen#des#Turbosatzes#vermindern#Sie#die#Koks-

gasmenge#bis#auf#1500#Nm�/h.#Die#Luftmenge#wird#auf#15000 Nm�/h

abgesenkt. Halten#Sie#diesen#Zustand#etwa#5#Minuten,#dann

schalten#Sie#den#letzten#Brenner#ab,#schlie�en#die#Koksgasklappe

und#die#Frischluftklappe#und#schalten#dann#den#Frischl�fter#ab.

Durch#langsames#schlie�en#des#Anfahrventiles#sorgen#Sie#daf�r,

da�#die#Temperatur#vor#Einspritzk�hler#nicht#zu#schnell#sinkt,

sollte#die#Temperatur#am#Kesselaustritt#ansteigen,#so#haben#Sie

das#Anfahrventil#zu#schnell#gedrosselt.#Wenn#die#Verdampfung

beendet#ist,#k�nnen#Sie#die#Speisepumpe#abschalten,#die#Mindest-

menge#und#das#Speisewasserventil#schlie�en.

#�#�#�#�

9.0########################Schlu�wort.

Ich hoffe, Sie verlieren bei den Anfangsschwierigkeiten nicht

den Mut, dann werden Sie mit der Zeit einen Einblick in die#Kraft-

werktechnik erhalten.

Im �brigen w�nsche ich Ihnen viel Vergn�gen.

C.W�nsche

#�#�#�#�

10.0######################Grundlagen#####

##########################==========

10.1##Wasser und#Wasserdampf.

Wenn#man#Wasser#erw�rmt,#ihm#also#Energie#zuf�hrt,#steigt#

seine#Temperatur,#bis#der#Siedepunkt#erreicht#ist.#Dabei#dehnt#es

sich#aus,#der#Wasserstand#im#Gef��#steigt.#Wenn#Sie#dieses

Experiment#in#H�he#des#Meeresspiegels#ausf�hren,#sollte#die

Siedetemperatur#100�C betragen,#auf#einem#hohen#Berg#w�rden#Sie

eine#geringere#Siedetemperatur#messen. Daraus#folgt,#da�#die

Siedetemperatur#vom#Druck#�ber#dem#Wasser#abh�ngt.#Wenn#man#den#

Druck auf#ein#Zwanzigstel#des#Atmosph�rendruckes#einstellt,#das

sind#etwa#50#mbar,#so#sinkt#die#Siedetemperatur#auf#etwa#33�C.

F�hren#Sie#dem#Wasser#noch#mehr#Energie#zu,#so#steigt#die

Temperatur#nicht#weiter,#es#beginnt#aber#zu#sprudeln.#Im#Wasser

bilden#sich#Dampfblasen,#sie#sind#leichter#als#das#umgebende

Wasser,#sie#steigen#nach#oben#und#platzen,#das#Wasser#verdampft.

Es#ist#vom#fl�ssigen#in#den#gasf�rmigen#Aggregatzustand#�berge-

gangen.#Gase#sind#unsichtbar,#was#Sie#aufsteigen#sehen#sind

winzige#Wassertropfen,#die#sich#da#bilden,#wo#der#Dampf#Energie

an#die#umgebende#Luft#abgibt.#Um#1#kg#Wasser#von#20�C#auf#100�C

zu#erw�rmen,#braucht#man#eine#Energie#von#335#kJ#(Kilojoule),#um

die#gleiche#Menge#Wasser#zu#verdampfen#braucht#man#2261#kJ.#Wenn

Sie#die#Temperatur#der#gleichen#Menge#Dampf#um#80�C#steigern

wollen,#brauchen#Sie#ca.#160#kJ.#Alle#diese#Prozesse#sind#umkehr-

bar,#wenn#Wasserdampf#kondensiert,#wird#dabei#eine#W�rmemenge#von

2261#kJ#je#kg#frei.#Wenn#sich#in#einem#geschlossenem#Raum#zur

gleichen#Zeit#Wasser#und#Wasserdampf#befinden,#so#haben#beide#die

gleiche#Temperatur,#n�mlich#die#Siedetemperatur,#sie#hei�t#auch

Sattdampftemperatur#und#ist#vom#Druck#im#Beh�lter#abh�ngig.

Trennt#man#den#Dampf#vom#Wasser,#etwa#indem#man#ihn#durch#eine

Rohrleitung#abflie�en#l��t#und#f�hrt#man#ihm#Energie#zu,#so#

steigt##seine#Temperatur.##Dampf#wird##als##Sattdampf bezeichnet,#

wenn#seine#Temperatur#der#Sattdampftemperatur#entspricht#und#bei

h�herer#Temperatur#spricht#man#von#Hei�dampf.

#�

10.2##Verbrennung#von#Koksgas.

Luft#besteht#zu#21%#aus#Sauerstoff,#zu#78%#aus#Stickstoff

und#der#Rest,#n�mlich#1%,#sind#Kohlendioxyd#und#Edelgase.

Koksgas#besteht#zu#ca.#50%#aus#Wasserstoff,#zu#ca.#25%#aus

Methan#und#�then#ca.#10%#sind#Kohlenmonoxyd,#der#Rest#sind#Stick-

stoff#und#Kohlendioxyd.#Wenn#man#Luft#und#Koksgas#an#einem#Brenner

zusammenf�hrt#und#entz�ndet,#so#verbindet#sich#der#Wasserstoff#mit

dem#Sauerstoff#der#Luft#zu#Wasser,#ebenso#der#Wasserstoffanteil#

des#Methans#und#des#�thens,#der#Kohlenstoff#des#Methans#und#des

�thens#und#das#Kohlenmonoxyd#verbinden#sich#mit#Sauerstoff#zu

Kohlendioxid.#Das#gilt#nat�rlich#nur,#solange#gen�gend#Sauerstoff

zur#Verf�gung#steht.#Als#Verbrennungsprodukt#entsteht#ein#Rauch-

gas,#da�#aus#Wasserdampf,#Kohlendioxyd,#Stickstoff#und#etwa#2%

Sauerstoff#besteht.#Damit#auch#jedes#Kohlenstoffatom#seine#zwei

Sauerstoffatome#findet,#m�ssen#wir#einen#geringen#Luft�berschu�#

am#Brenner#einstellen,#daher#die#ca.#2%#Sauerstoff,#andernfalls

w�rde#sich#Kohlenmonoxyd#bilden#und#wir#m��ten#uns#sagen#lassen,

da�#wir#unsere#Umwelt,#mehr#als#unbedingt#notwendig,#sch�digen.

Ein#gr��erer#Luft�berschu�#w�rde#bedeuten,#da�#die#W�rmeenergie

sich#auf#eine#gr��ere#Rauchgasmenge#verteilt,#somit#w�re#die

Rauchgastemperatur#geringer,#au�erdem#w�rde#eine#gr��ere#Rauch-

gasmenge#mehr#W�rmeenergie#�ber#den#Schornstein#in#die#Umwelt

transportieren.#Beides#verschlechtert#den#Wirkungsgrad#und#sch�-

digt#die#Umwelt.

Die#Entstehung#von#Stickoxyden#wird#hier#nicht#beachtet,#da

sie#von#konstruktiven#Umst�nden#weit#mehr#abh�ngt#als#von#der

Betriebsweise.

#�

10.3 #Verwendete#Ma�einheiten

bar   Bar###################     Druck

#     1#bar#ist#etwa#der#Atmosph�rendruck,#hier#wird#allerdings,#

#   ###wie#es#in#der#Kraftwerktechnik#oft#vorkommt,#damit#

#     �berdruck#gemeint,#obwohl#das#nicht#korrekt#ist.#Bei#

# ###Atmosph�rendruck#sollten#die#Druckanzeiger#eigentlich#

#########1#bar anzeigen,#sie#zeigen#hier#jedoch#0#bar#an.

cm    Zentimeter                 L�nge

dm    Dezimeter#=#10#cm##########L�nge

E#####Einheit####################

#1#E#ist#keine#Ma�einheit#und#wird#hier#nur#der#Voll-

#st�ndigkeit#halber#erw�hnt,#damit#ist#der#kleinste

######Unterschied#gemeint,#den#ein#Z�hler#anzeigen#kann.

Hz####Hertz                      Frequenz

#1#Hz#bedeutet#eine#Periode#einer#Schwingung#je#Sekunde.

kJ####Kilojoule##################W�rmeenergie

#1#kJ#sind#1000#J#oder#1000#Ws#(#Wattsekunden#).

#######

kWh###Kilowattstunde             Elektrische#Energie

######1#kWh sind#3600#kJ.

m�####Kubikmeter#################Wasservolumen

#1#m�#Wasser#wiegt#etwa#eine#Tonne.

mbar  Millibar############       Druck##(absolutdruck)

#1#mbar#ist#ein#tausendstel#bar,#wird#hier#korrekt#verwendet,

######1000#mbar#entsprechen#dem#Atmosph�rendruck,

#0#mbar#ist#der#Druck#des#Vakuums.

MW####Megawatt###################Elektrische#Leistung

######1#MW#entspricht#1000#kW#oder#1360#PS,#wenn#diese#Leistung

#eine#Stunde#lang#in#Anspruch#genommen#wurde,#wurde#1#MWh

#Energie#verbraucht.

Nm�###Normkubikmeter             Gasmenge

######1#Nm�#ist#die#Gasmenge,#die#bei#einer#Temperatur#von#20�C

#und#bei#Atmosph�rendruck#einen#W�rfel#von#1#m#Kantenl�nge

#f�llt.

Nm�/h Normkubikmeter#pro#Stunde  Gasdurchflu�

t/h###Tonnen#pro#Stunde          Durchflu�#bei#Dampf#und#Wasser                    Wasser

U/min Umdrehungen#pro#Minute     Drehzahl

�C####Grad#Celsius  #############Temperatur

###0�C#ist#die#Temperatur#des#schmelzenden#Eises,

100�C ist#die#Temperatur#des#siedenden#Wassers#bei#Atmos_

############ph�rendruck,#der#Temperunterschied#zwischen#beiden

##Werten#betr�gt#100#K#(#Kelvin#),#wenn#hier#ein#Tem-

##peraturunterschied#mit#�C#angegeben#wurde,#so#ist#das

##leicht#verst�ndlich,#aber#nicht#ganz#richtig.     ##

#�

10.4##Erl�uterung#einiger#Begriffe

Block          Kleinste#Kraftwerkseinheit,#besteht#aus#einem#

###############Kessel#und#einem#Turbosatz#und#allen#Hilfs-#und

Nebeneinrichtungen,#die#zum#Betrieb#notwendig#sind.

Um#die#Folgen#von#Betriebsst�rungen#zu#begrenzen,

achtet#man#darauf,#da�#man#Kraftwerksbl�cke#soweit

wie#m�glich#isoliert.

Festkosten     Sind#alle#Kosten,#in#DM,#auf#die#die#betriebsweise

keinen#Einflu�#hat.#Das#sind#zum#Beispiel#die

L�hne#und#Geh�lter,#Amortisation,#Zinsen#f�r#Kre-

dite#und#sicherlich#auch#Steuern.#Brennstoff-

kosten,#die#Kosten#f�r#vollentsalztes#Wasser#und

elektrische#Energie#z�hlen#nicht#dazu.

Heizwert#######ist#die#W�rmemenge,#die#frei#wird,#wenn#man#eine

bestimmte#Menge#eines#Stoffes#restlos#mit#Sauer-

stoff#verbindet,#also#verbrennt.

#######

Labyrinthdichtung##Die#Wellendurchf�hrungen#der#Turbine#m�ssen,#

wegen#der#gro�en#Druckunterschiede,#abgedichtet

werden.#Dazu#finden#sich#auf#der#Welle#in#geringen

Abst�nden#radiale#Blechringe.#Im#Geh�use#befinden

sich#ebenfalls#solche#Ringe,#die#in#die L�cken

zwischen#den#Ringen#der#Welle#ragen.#Damit#kann#die

Wellendurchf�hrung#zwar#nicht#vollst�ndig#abge-

dichtet#werden,#aber#die#durchtretende#Dampfmenge

ist#gering.#Auf#der#Abdampfseite#der#Turbine#wird

in#das#Lbyrinth#Sperrdampf#st�men#lassen,#um#zu

verhindern,#da�#Luft#in#den#Abdampfraum#eindringt.#

Leistungsschalter##ist#im#Gegensatz#zum#Steuerschalter#ein#Schal-

ter,#der#den#Energieflu�#direkt#herstellen#oder

unterbrechen#kann.#Er#verf�gt#immer#�ber#Vorrich-

tungen#zum#L�schen#von#Lichtb�gen,#die#beim#Ab-

schalten#von#gr��eren#Leistungen#entstehen.

#

Leitstand#     Der#Raum,#in#dem#sich#die#Bedienelemente#befinden.

In#das#Steuerpult#sind#die#Leitger�te#und#die

Steuerschalter#eingebaut.#Der#Pultaufbau#ist#mit

den#Anzeigern#best�ckt.#Dahinter#steht#die#Schrei-

bertafel,#in#sie#sind#die#Schreiber#eingebaut.

#

Protokoll      Das#Bedienungspersonal#tr�gt#st�ndlich#alle wich-

tigen#Me�werte#in#einen#Vodruck#ein. Auf#diesem

findet#man#24#Zeilen,#f�r#jede#Stunde des#Tages#

eine,#und#f�r#jeden#Me�wert#eine#Spalte.#Damit#

wird#auch#erreicht,#da�#wenigstens#einmal#je#

Stunde#die#wichtigsten#Zust�nde#kontrolliert#

werden.

#�#�#�#�

Punktschreiber#sind#Registrierger�te,#die#auf#Papierstreifen,#in

gleichen#Zeitabst�nden,#Punkte#drucken.#Jeder#Punkt

stellt#den#Momentanwert#einer#Me�gr��e#dar.#Ein

Punktschreiber#kann#verschiedene#Me�stellen#auf

einem#Diagramm#darstellen.#F�r#jede#Me�stelle#

ergibt#sich#dann#eine#Kette#von#Punkten,#die#im

Idealfalle#zu#einer#durchgehenden#Linie#wird.

###

Restlebensdauer##Ein#Kraftwerksneubau#hat#vor#der#Inbetrieb-

nahme#eine#Restlebensdauer#von#100%.#Wenn#wir#

###############davon#ausgehen,#da�#es#nie#gesch�digt#wurde#und

auch#nicht#�fter#an-#und#abgefahren#wurde#als#bei

der#Konstruktion#vorgesehen#war#und#da�#es#f�r#

eine#Lebensdauer#von#25#ausgelegt#ist,#so#sollte

es#nach#12,5#Jahren#eine#Restlebensdauer#von#50%

haben.#In#Wirklichkeit#wird#die#Restlebensdauer

f�r#einzelne#Teile#des#Kraftwerks#bei#l�ngeren

Stillst�nden,#die#der#�berholung#dienen,#durch

aufwendige#Messungen#und#Pr�fungen#bestimmt.#Bei

dieser#Simulation#sollte#die#Restlebensdauer

immer#100%#betragen.

Steuerschalter#sind#Schalter,#die#in#der#Regel#von#Menschen#direkt

bet�tigt#werden#und#eine#Aktion#ausl�sen.#Sie

geben#z.B.#einen#Befehl#an#einen#Leistungsschalter.

Turbosatz      Baueinheit#aus#Dampfturbine#und#Generator.

Verdampfungspunkt##ist#der#Ort#im#Kessel,#an#dem#das#Wasser#in

den#gasf�rmigen#Zustand#�bergeht.

Wellendurchf�hrung##hei�t#die#Stelle#an#der#Turbine,#wo#die#Welle

durch#das#Geh�use#nach#au�en#tritt.###

#�#�#�#�

11.0#######################Versuche

##========

11.1##Versuch#zur#Sattdampftemperatur.

Ein#kleines#Experiment#sagt#da#mehr#als#viele#Worte:

Laden#Sie#bitte#"EXPERIM.INF",#und#notieren#Sie#den#Trommeldruck,

die#Temperatur#Kesselaustritt#und#die#Temperatur#nach#Einspritzung.

Falls#Ihnen#diese#Bezeichnungen#noch#nicht#viel#sagen,#so

gehen#Sie#mit#dem#Mauszeiger#ganz#nach#rechts#oben#in#die#Menue-

zeile#und#w�hlen#Sie#unter#"Hilfe"#weiter#"Me�stellen",#dann

sollten#Sie#finden,#was#Sie#suchen.

Unter#"Leitger�te"#finden#Sie#das#"Einspritzventil",#�ffnen

Sie#es#bitte#langsam#bis#auf#ca.#17%#und#beobachten#Sie#dabei#die

Einspritzwassermenge#und#die#Temperatur#nach#Einspritzung.#Was#da

vorgeht#haben#Sie#erwartet:##Die#Einspritzwassermenge#steigt##und#

die##Temperatur#nach#Einspritzung#f�llt.##Nach#kurzer#Zeit##f�llt#

auch#die#Temperatur#Kesselaustritt.#Wenn#Sie#die#Einspritzwasser-

menge weiter#steigern,#werden#Sie#feststellen,#da�#die#Temperatur

nach#Einspritzung#nicht#mehr#f�llt,#es#hat#sich#die#Sattdampftem-

peratur#eingestellt.#In#den#2.�berhitzer#str�mt#jetzt#ein#Gemisch

aus#Wasser#und#Dampf.#Das#Wasser#verdampft#und#die#Temperatur

Kesselaustritt#f�llt.#Die#Temperatur#nach#Einspritzung#sollte#nun

sogar#gerinf�gig#ansteigen,#da#der#Dampfdruck#im#Kessel#steigt,

damit#auch#die#Sattdampftemperatur.#Probieren#Sie#ruhig#noch

etwas,#Sie#ruinieren#damit#keinen#realen#Dampferzeuger,#mit#dem

k�nnte#man#soetwas#nicht#ungestraft#versuchen.#W�hlen#Sie#bitte

unter#"Erfolg"#einmal#"Anlage",#Sie#finden#da#die#Restlebens-

dauern#der#wichtigsten#Anlagenteile,#da#steht#jetzt#sicher#nicht

mehr#�berall#100%.####

11.2##Versuch#zum#Luft�berschu�.

An#dieser#Stelle#soll#ein#weiteres#Experiment#den#Sachver-

halt#verdeutlichen.#Laden#Sie#bitte#den#Zustand#"12MW.INF".

Sehen#Sie#sich#bitte#die#Kesselschreiber#und#die#Maschinen-

schreiber#an,#der#Zustand#ist#einigerma�en#stabil.#�ffnen#Sie

jetzt#bitte#die#Frischluftklappe#auf#ca.#55%,#nach#einiger#Zeit

erreicht#der#Sauerstoffanteil#im#Rauchgas#10%,#falls#nicht,

�ffnen#Sie#die#Frischluftklappe#noch#etwas.#Ver�ndern#Sie#bitte

die#Koksgasmenge#nicht.#Durch#langsames#schlie�en#des#Einspritz-

ventiles#versuchen#Sie#die#Temperatur#Kesselaustritt#auf#500�C

zu#halten,#wenn#das#Ventil#geschlossen#ist,#bleibt#nichts#anderes

�brig,#als#zuzusehen,#wie#die#Temperatur#f�llt.#An#den#Schreibern

l��t#sich#das#Ergebnis#des#Versuches#am#besten#beurteilen.

##########################